#### Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat

#### (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

#### Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása

#### 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

#### ÉPÜLETGÉPÉSZETI

#### KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Budapest, 2017. február hó

Tervező:

Barczi Ferenc

épületgépész mérnök

G 01-11788

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat

(1163 Budapest Havashalom utca 43.)

Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció

Műszaki leírás

# Előzmények

A jelenleg is üzemelő objektum az építtető igényeinek megfelelően teljeskörű felújításra és átalakításra kerül. Az épületgépészeti felújítás nem érinti a néhány éven belül kiépített, központi fűtést ellátó falikazánt, annak égéstermék elvezetését, és a gázvezeték hálózatot. Az elbontott épületgépészeti anyagok közül a radiátorok csaknem teljes mennyiségükben visszaépítésre kerülnek.

Az új kialakításban a helyiségek elrendezése nagy mértékben módosul, amely kapcsán a szennyvíz csatorna hálózat kialakítása jelenti a legnagyobb feladatot. Mivel az épületrész nem alápincézett, az új csatorna alapvezetékeket az aljzatbeton alatt szükséges vezetni.

Tervezett épületgépészeti rendszerek

# Központi fűtés, klíma

Az épületrész melegvizes központi fűtési rendszerét a meglévő korszerű, Buderus Logamax Plus GB112-43 típusú, 40kW fűtési teljesítményű, zárt égésterű kondenzációs kazán látja el. A tervezett gerincvezeték hálózat az álmennyezet felett halad, anyaga installációs fűtési rézcső, forrasztott kötésekkel, gumis csőbilincs rögzítésekkel, 19mm égve nem csepegő kaucsukbázisú csőhéj szigeteléssel. A hőleadó lapradiátorokhoz leálló ágvezetékek a gipszkarton válaszfalakban haladnak, anyaguk installációs fűtési rézcső, forrasztott kötésekkel, gumis csőbilincs rögzítésekkel, 9mm égve nem csepegő kaucsukbázisú csőhéj szigeteléssel. A csőhálózat magaspontja a hőközpontnál van, ide automatikus légtelenítő szelepeket terveztünk.

A lapradiátorok ½” sarok szelepkészlettel csatlakoznak a csőhálózathoz: az előremenőbe termosztatikus fejjel ellátott radiátorszelepet, a visszatérőbe előbeállításra alkalmas torlószelepet építünk.

A tervezett fűtési hőfoklépcső 70/55°C. A hőtermelőhöz az opcionális időjárásfüggő szabályzó automatika a magas költség okán nem került kiépítésre, emiatt a kazán csak konstans előremenő hőmérséklettel üzemel. Az új kiépítésben a szobatermosztát nem kerül elhelyezésre: a kazánba beépített keringtető szivattyú így a teljes szezonban üzemel, azonban minden helyiség folyamatosan el van látva hőenergiával. A termosztátfejek zárása esetére a szivattyú védelmét a rendszer kazántól legtávolabb eső radiátor szelepéről a termosztátfej elhagyásával, így folyamatosan nyitott állásával oldottuk meg.

A kazánhoz eddig nem volt kiépítve használati melegvíztároló, de mivel az új kiépítésben célszerűen gázenergiával állítjuk elő a használati melegvizet, a kazánhoz 100 literes, indirekt fűtésű, zománcozott HMV tartály, váltószelep és tartály hőmérséklet érzékelő került betervezésre.

A védőnői, és kismama-tanácsadói szobákban inverteres monosplit klímaberendezést terveztünk, oldalfali beltéri egységekkel. A huzathatás minimalizálása érdekében a beltéri egységek a helyiségek ajtaja felett kerültek elhelyezésre. A kültéri egységek az épület végfalára kerülnek fali konzolos rögzítéssel, így a rendelő felett lakók nyugama érdekében minimalizáltuk a zajteljesítményt. A hűtőközeg csövezés az álmennyezeti térben van vezetve. A klímaberendezés beltéri egységeinek cseppvizét golyós bűzzáras szifonokon keresztül a csatorna hálózatba vezetjük. Mivel a klímaberendezést hőszivattyús üzemmódban fűtésre nem fogják használni, ezért a kültéri egységhez nem terveztünk cseppvíz elvezetést.

# Szellőzés

A rendelőben az elbontásra kerülő rendszerhez hasonló rendszerű elszívó szellőzést alakítottunk ki. Az épületből az elhasznált levegő az oldalfalon létesített 2db  400x400mm méretű faláttörésben elhelyezett légrácsokon keresztül került kidobásra, amelyeket az új rendszeben is felhasználunk. A vizesblokkokban az álmennyezeti lapokba süllyeszetett DN100 elszívó légszelepek az álmennyezet felett kiépített kör keresztmetszetű elszívó gerincvezeték hálózatra csatlakoznak. Az alkalmazott ventilátor csőbe építhető kivitelű, műanyag házas, kétféle fordulatszámon működőképes típus, amelyet automatika vezérel. A ventilátor alacsony fordulatát  időkapcsolóval kapcsoljuk, míg a szellőztetett helyiségek világítás kapcsolójának felkapcsolása esetén a magas fordulatszám lép működésbe. A világítás kapcsoló lekapcsolását követően még +15 perc magas forsulatú utánfutás biztosított. A légpótlás a nyílászárókon kialakított rés-szellőző elemeken, valamint ajtók küszöbnyílásán át történik.

A kukatároló saját elszívó rendszert kapott, amely időkapcsolóról üzemel.

A vizes berendezési tárgyakkal nem ellátott, zárt terű helyiségeket a falszerkezetbe épített, alsó-felső elhelyezésű kerámia rácsokon át gravitációsan szellőztetjük.

Vízellátás-csatornázás

A rendelő meglévő víz-csatorna hálózatának topológiájáról, ezen belül főként a használati hidegvízellátás betáplálásának helyéről, valamint a szennyvízelvezetés csatlakozási pontjáról nincs információnk, ezért ezeket a felújítást megelőző bontási munkákkal egyidejű feltárással lesz szükséges meghatározni. A terveken emiatt a csatlakozási pontok csak feltételezésként szerepelnek egy szerelőaknában jelölve, azokat a valóságos állapothoz lesz szükséges igazítani.

Az új kialakításban összesen 22db vizes berendezési tágy kerül felszerelésre és ellátásra, amelyeket azonosító tervszámmal láttunk el. A mosdó és WC berendezési tárgyak fajansz anyagból készülnek, a mosogatók és falikutak pedig rozsdamentes acélból. A zuhanytálca anyaga szálerősített akril műanyag. Minden keverő csaptelep karos mechanikával működik.

A nyomócső gerincvezeték hálózat az álmennyezeti térben kerül kiépítésre, „ötrétegű” műanyagcső anyagból, műanyag présidomos fittingek alkalmazásával, 13mm égve nem csepegő kaucsukbázisú csőhéj szigeteléssel. A vizes berendezési tárgyakhoz leálló ágvezetékek a gipszkarton válaszfalakban haladnak, anyaguk „ötrétegű” műanyagcső anyagból, műanyag présidomos fittingek alkalmazásával, gumis csőbilincs rögzítésekkel, 9mm égve nem csepegő kaucsukbázisú csőhéj szigeteléssel.

A kiterjedt használati melegvízhálózat okán cirkulációs melegvíz csőhálózat is létesül, amelyen keresztül idővezérelt bronzházas keringtető szivattyú vezeti vissza a lehűlt vizet a használati melegvíz tárolóba.

A bejövő használati hidegvíz hálózatot 10”-os műanyag szűrőházban elhelyezett 5 mikronos polipropilén szűrőbetéten át vezetjük a csaptelepek kerámia záróelemeinek védelme érdekében. Az elhasznált ivóvíz a szomszédos felnőtt rendelővel közösen, az az alatti pincéjben elhelyezett mérővel történik.

A szennyvízhálózat anyaga DN63 méretig P1 nyomásfokozatú PVC lefolyócső gumigyűrűs toktömítésekkel, felette KG-PVC. Épületen belül a lefolyócső alapvezetékek D63 méretig 2%, feletrte 1% lejtéssel alakítandóak ki. Az alaplemez alatti lefolyócsöveket körben min. 10cm takarású homokágyban szükséges elhelyezni. A csatorna hálózat tömörségi próbája 2m vízoszlop nyomással, 24 óra időtartammal történik.

# Egyéb előírások

A kivitelezési munkákat az érvényben lévő műszaki-, valamint tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával, I. osztályú minőségben, a kiviteli terveknek megfelelően szükséges elvégezni. A kiviteli tervektől való eltérést minden esetben a tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!

Kelt:		Budapest, 2017.02.27.

-VÉGE-

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat

(1163 Budapest Havashalom utca 43.)

Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.

Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció

Tervjegyzék

Gvcs-01	Vízellátás-csatornázás / alaprajz			(420x420)

Gvcs-02	Vízellátás-csatornázás / függőleges csőterv		(630x297)

Gfk-01		Központi fűtés, hűtés / alaprajz			(420x420)

Gfk-02		Központi fűtés, hűtés / kapcsolási vázlat		(A3)

Gl-01		Légtechnika / alaprajz				(420x420)

Műszaki leírás

Árazatlan tervezői költségvetés

Budapest, 2017.02.27.

# Tervezői nyilatkozat

Alapadatok:

| Szakág: | Épületgépészet |
| --- | --- |
| Tervező szervezet neve: |  |
| Tervező neve, | Barczi Ferenc |
| -címe, |  |
| -jogosultsági száma | G 01-11788 |
| Építtető megnevezése: | Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43.) |
| Dokumentációrész neve: | Épületgépészet kiviteli terv |
| Építési tevékenység | Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása, központi fűtés, klíma, vízellátás- csatornázás, légtechnika |
| Ingatlan helye, címe, helyrajzi száma: | 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24. |
| Építmény megnevezése: | orvosi rendelő |

Nyilatkozat

A betervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az életvédelmi követelményeknek.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé.

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén az eljárás vagy számítási módszer a szabványossal egyenértékű.

A tervező jogosultságát bizonyító igazolás www.mmk.hu oldalon.

Megjegyzés:

A jelen tervezői nyilatkozat – elválaszthatatlan részét képezi - ugyanebben az építési engedélyezési folyamatban résztvevő építészeti és szakági tervezői nyilatkozatoknak.

Ezen kiviteli tervdokumentáció a kiviteli terv készítésének időpontjában rendelkezésre álló szakági adatszolgáltatások ismeretében készült.

Budapest, 2017.02.27.

|  | ............................... |
| --- | --- |
|  | Barczi Ferenc |
|  | Épületgépész tervező |
|  | G 01-11788 |